## Lista
Grupo | Descripción del grupo | Colegio | Observaciones
1 | Solo Gas | Collège Gustave Courbet | Sin plan de comptage (cierre del sitio)
2 | Gas + Chaleur básico | Collège Raoul Dufy | Estructura térmica simple
|  | Collège Romain Rolland | Gas y calor con pocos subniveles
|  | Collège La Hève | Gas simple, calor básico con particularidades
|  | Collège Jacques Monod | Estructura sencilla salvo algunos derivados
|  | Collège Pablo Picasso | Gas complejo pero calor simple
|  | Collège Claude Bernard | Gas y calor con contadores básicos y derivados simples
3 | Gas + Chaleur + ECS | Collège Pablo Picasso | ECS en cocina
|  | Collège Gérard Philipe | ECS en logements
|  | Collège Henri Wallon | ECS en cocina
|  | Collège Jean Moulin | ECS en gimnasio
|  | Collège Belle Étoile | ECS por instalar en varios puntos
4 | Chaleur multinivel | Collège Léo Lagrange | Dos redes térmicas (Collège y SEGPA)
|  | Collège Gérard Philipe | Red secundaria collège + secundaria logements
|  | Collège La Hève | Red doble con varios circuitos no separables
|  | Collège Romain Rolland | Circuitos múltiples en calefacción (Constant, Sud, Nord)
5 | Gas altamente fraccionado | Collège Théophile Gautier | 5+ contadores de logements
|  | Collège Eugène Varlin | 5+ contadores logements + cocina fraccionada
|  | Collège Gérard Philipe | 4+ logements + caldera de accueil
|  | Collège Irène Joliot Curie | Muchos logements + derivaciones
|  | Collège Belle Étoile | 7+ viviendas: RDC, R1A, R1B, R2A, R2B, Accueil
6 | Circuitos no desagregables | Collège Théophile Gautier | Administración + logements comparten circuito
|  | Collège Eugène Varlin | Circuito collège + logements no separable
|  | Collège La Hève | Circuitos collège + restaurant no separables
|  | Collège Henri Wallon | Calor administración + logements unidos
|  | Collège Belle Étoile | Externat + logements compartidos
|  | Collège Jean Moulin | Misma red alimenta administración y logements
7 | Sin plan definido | Collège Les Acacias | En espera de validación del plan

## Grupo 2
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Tipo | Naturaleza del contador | Información necesaria
Nombre del colegio | Gaz | Cpt gaz général collège | Gas | Existente | Consumo total diario/mensual; curva horaria; factor climático; potencia contratada
| Gaz | Cuisine – Cpt gaz cuisson et ECS cuisine | Gas | Existente | Consumo por cocción y ECS; horarios de uso; carga térmica de cocina
| Gaz | Cuisine – Cpt gaz cuisson plonge | Gas | Existente | Consumo asociado al área de lavado; tiempos de uso; eficiencia de equipos
| Gaz | Infirmerie – Cpt gaz infirmerie | Gas | Existente | Consumo de calefacción/ECS local; horarios de presencia
| Gaz | Logements – Cpt général logements | Gas | Existente | Consumo de viviendas; consumo por ocupación
| Gaz | Logements – Cpt chaufferie logements | Gas | Derivado (cálculo) | Fórmula exacta; consumos base; temperatura exterior
| Gaz | Logements – Cpt cuisson RDC / R+1 (x4) | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda; patrones de uso
| Gaz | Cpt chaufferie (global derivado) | Gas | Derivado (cálculo) | Fórmula: Cpt général – cocina – infirmerie
| Chaleur | Cpt Energie réseau primaire | Calor (calefacción) | Existente | Consumo térmico total; temperaturas de ida/retorno; energía facturada
| Chaleur | Cpt Restaurant | Calor | Existente | Consumo térmico cocina/restaurante; horarios de servicio
| ECS | Cpt eau ECS cuisine | ECS | Por instalar | Volumen de ECS consumida; horas pico; fugas potenciales

## Grupo 3
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo de energía | Naturaleza | Información necesaria
Nombre del colegio | Gaz | Cpt gaz général collège |  | Gas | Existente | Consumo total; curva horaria; picos; clima
| Gaz | Cuisine | Cpt gaz cuisine ECS y cuisson | Gas | Existente | Consumo cocina; separación ECS/cocción; horarios
| Gaz | Logements | Cpt gaz logements chaudière Accueil | Gas | Existente | Consumo de calefacción viviendas; ocupación
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 1 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 2 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 3 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 4 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Cálculo | Cpt gaz logements (derivado) = Cpt général - Cpt cocina | Gas | Derivado | Datos de entrada exactos; validación del cálculo
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Cpt Énergie réseau secondaire Collège | Calor | Existente | Consumo térmico total colegio; temperaturas ida/retorno
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Cpt Restaurant (a instalar) | Calor | A instalar | Consumo térmico del restaurante; horarios de actividad
| Chaleur | Réseau secondaire Logements | Cpt Énergie réseau secondaire Logements | Calor | Existente | Consumo térmico viviendas; distribución térmica
| ECS | Logements | Cpt eau ECS logements | ECS | A instalar | Volumen de ECS; horas pico; detección de fugas

## Grupo 4
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo | Naturaleza del contador | Información necesaria
Nombre del colegio | Gaz | Cpt gaz général collège |  | Natural Gas | Existente | Consumo total; curva horaria; picos anómalos; correlación con clima
| Gaz | Cpt gaz cuisine ECS |  | Natural Gas | Existente | Consumo ECS cocina; horarios de actividad; variaciones estacionales
| Gaz | Cpt gaz général (derivado) |  | Derivado | Cálculo: Cpt général – Cpt cuisine | Coherencia del cálculo; balance energético; validación periódica
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Cpt Énergie secondaire Collège | Calor | Existente | Energía térmica total recibida; temperatura ida/retorno; eficiencia de intercambiador
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Circuit Restaurant | Calor | A instalar | Consumo térmico específico cocina; horarios de servicio
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Circuit CTA Restaurant | Calor | A instalar | Consumo CTA; tiempo de funcionamiento; eficiencia de ventilación
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Circuit Logement | Calor | A instalar | Consumo viviendas; distribución térmica; horas de ocupación
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Cpt usage collège (derivado) | Calor | Derivado | Cálculo: Cpt secondaire Collège – circuitos instalados
| Chaleur | Réseau secondaire SEGPA | Cpt Énergie secondaire SEGPA | Calor | Existente | Consumo térmico del edificio SEGPA; perfiles diarios
| Chaleur | Réseau secondaire SEGPA | Circuit Constant | Calor | Existente | Consumo constante; modos de operación continuos
| Chaleur | Réseau secondaire SEGPA | Circuit SEGPA | Calor | Existente | Consumo aula-taller; necesidades térmicas variables

## Grupo 5
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo de energía | Naturaleza | Información necesaria
Nombre del colegio | Gaz | Cpt gaz général collège |  | Gas | Existente | Consumo total; curvas horarias; picos; comparación con subcontadores
| Gaz | Cuisine | Cpt gaz cuisine ECS | Gas | Existente | Separación entre uso sanitario y cocción; horarios de uso
| Gaz | Logements | Cpt gaz logements chaufferie | Gas | Existente | Consumo de calefacción de todas las viviendas; ocupación; temperatura exterior
| Gaz | Logements | Cpt gaz général logements cuisson | Gas | Existente | Consumo agregado de cocción viviendas
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 1 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 2 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 3 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 4 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Logements | Cpt gaz logement cuisson 5 | Gas | Existente | Consumo individual por vivienda
| Gaz | Cálculo | Cpt gaz logements (derivado) = sumatoria de subcontadores | Gas | Derivado | Consumo de cada vivienda; sumatoria respecto al general
| Gaz | Cálculo | Cpt gaz cocina (derivado) = Cpt general - Cpt logements | Gas | Derivado | Fórmula; valores de entrada; coherencia energética
| Chaleur | Réseau secondaire | Cpt Énergie réseau secondaire | Calor | Existente | Consumo térmico general del colegio; temperaturas; diferencia ida/retorno
| Chaleur | Circuitos | Cpt circuit Restaurant CTA | Calor | A instalar | Consumo específico CTA; tiempos de uso
| Chaleur | Circuitos | Cpt circuit Collège NORD-EST y Restaurant | Calor | A instalar | Consumo compartido; no desagregable; identificar proporciones
| Chaleur | Circuitos | Cpt circuit Collège SUD-OUEST y Restaurant | Calor | A instalar | Consumo compartido; sectores externos
| ECS | — | (Consumo ECS integrado en cocina) | ECS | Sin contador independiente | Volumen ECS derivado del gas; horarios pico; riesgo de fugas

## Grupo 6
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo de energía | Naturaleza | Información necesaria
Nombre del colegio | Gaz | Cpt gaz général collège |  | Gas | Existente | Consumo total; curva horaria; picos; relación con temperatura
| Gaz | Cuisine | Cpt gaz cuisine cuisson | Gas | Existente | Consumo exclusivo de cocción; horarios de uso
| Chaleur | Réseau secondaire Collège | Cpt Énergie réseau secondaire Collège | Calor | Existente | Consumo térmico total del edificio; temperaturas de ida/retorno
| Chaleur | Circuito combinado | Cpt Énergie Collège + Restaurant | Calor | A instalar | Consumo mixto; imposible separar colegio/restaurante
| Chaleur | Circuito CTA Restaurant | Cpt Énergie circuit CTA Restaurant | Calor | A instalar | Tiempos de operación CTA; eficiencia ventilación
| Chaleur | Circuito ECS | Cpt Énergie circuit ECS | Calor | A instalar | Consumo ECS térmico; perfiles horarios
| Chaleur | Nota técnica | (No desagregable técnico) | Calor | — | Señala que un solo ramal alimenta colegio + restaurant
| ECS | — | (ECS integrado en calor) | ECS | Sin contador independiente | Consumo ECS deducido; riesgos de fuga